Расстояние от КТПН 2 до РЩ-5   - 139 метра

Принимаем нагрузку  на 27(66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87.102,100,99,97,107) участков по 15 кВ итого 405 кВт

Длина линии 138 м.

Коэффициент мощности cosf=0,93 (ВСН 97-83, табл.3).

Район использования – г. Мурманск.

Категория по надежности электроснабжения – III.

Характер нагрузки – коммунально-бытовая.

1. Расчетный ток нагрузки:

Iрасч=Ррасч/(1,73*U*cosf)=405*1000/(1,73*380*0,93)= 662(А).

Для данного тока не существует  разрешенного кабеля для прокладки, соответственно на данную мощность требуется проложить от КТПН 2 до РЩ 5 два кабеля сечением 150 мм. кв. в параллель.

2х (4х95) которые выдержат максимально допустимые токи  680 А, что соответствует расчетному току нагрузки 662А

4. Потери напряжения в линии:

| Материал кабеля: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина линии (м): |  |  |  |  |
| Сечение кабеля (мм²): |  |  |  |  |
| Мощность нагрузки (Вт): |  |  | Мощность |  |
| Сила тока (А): |  |  | Ток |  |
| Напряжение сети (В): |  |  | 1 фаза |  |
| Коэффициент мощности (cosφ): |  |  | 2 фазы |  |
| Температура кабеля (°C): |  |  | 3 фазы |  |
| Потери напряжения (В / %): |  |  |  |  |
| Сопротивление провода (ом): |  |  |  |  |
| Реактивная мощность (ВАр): |  |  |  |  |
| Напряжение на нагрузке (В): |  |  |  |  |

## ПОЯСНЕНИЯ К РАСЧЁТУ

Расчёт потерь линейного (между фазами) напряжения в кабеле при трёхфазном переменном токе производится по формулам:

или (если известен ток)

где

Расчёт потерь фазного (между фазой и нулевым проводом) напряжения в кабеле производится по формулам:

или (если известен ток)

где

Ud=1,73*Iрасч*(R*cosf+Х*sinf)=1,73*65,3*(0,14*0,93+0,08*0,31)=17,5 В

Согласно ПУЭ («Правилам устройства электроустановок»), для силовых сетей отклонение напряжения от нормального должно составлять не более ± 5 % у нас составило 4,278% что является в пределах нормы.

От РЩ 5 до РЩ 5.1 расстояние 130 метров с нагрузкой 180 кВт

Расчетное сечение кабеля 120 мм.кв.

От РЩ 5.1 до РЩ 5.2 расстояние 193 метров с нагрузкой 105 кВт

Минимально допустимое  сечение кабеля 50 мм.кв., рекомендуемое 70 мм.кв.

От РЩ 5 до РЩ 5.3 расстояние 130 метров с нагрузкой 75 кВт

Расчетное сечение кабеля 35 мм.кв. рекомендуемое 50 мм.кв.

Расчет стоимости материала , механизмов и работ.

Кабель АВБШв 4х150-1 - 647,72 ₽ за м.п. х 280 = 181 361 руб.

Кабель АВБШв 4*50ок (N) -0,66 Алюр - 277,48 ₽ за м.п х 190 =52 722 руб.

Остальные кабеля нужного сечения имеются

ВРУ сборный корпус 1800х800х600 - 11 000 руб – 3 шт.

Уголок 50х50 – 30 м.п х171.0 =5 130 руб.

Полоса 40х4 – 30 м.п х77.0 = 2 310 руб.

Вводные автоматы защиты в каждый РЩ

160А(РЩ5.2)- 3 166,28 руб.

125А(РЩ5.3)- 3 737,90 руб.

315А(РЩ5.1)- 10 052,90 руб.

630А (РЩ5)- 16 842,50 руб.

Наконечники ,болты, гайки, шайбы, гравера – 2 000 руб.

Экскаватор – 3 м/см х 8 ч. Х  1 800 = 43 200 руб.

Песок  20 м.куб.-10 000 руб.

Работа – 70 000 руб.

Можно упростить  т.к . в данном расчете посчитаны и те участки на которых домов еще нет .

Проложить от КТПН до РЩ 5  1-4х240 -140х1070 – 149800

Автомат 400 А - 10 052,90 руб.

Вместо 315 А(РЩ5.1) существующий на 200 А с РЩ 5